### 水电站设备与管理专业知识考试样题（一）

本试卷为机考，总分130分，考试时间60分钟

一、选择题（将正确选项代号填在括号内。本大题40小题,每小题2.5分，共100分）

1．“摇表”就是( D   )。

A．电流表      B．电压表      C．频率表      D．兆殴表

2．对称三相电源三角形连接时，线电流等于( B   )。

A．相电流     B．倍相电流      C．倍相电流    D．2倍相电流

3．工作在放大状态的三极管，基极电流Ib，集电极电流Ic，发射极电流Ie三者之间的关系是(  D  )。

A．Ic=Ie+Ib      B．Ib = Ic +Ie     C．Ib =Ic-Ie     D．Ie = Ib +Ic

4．稳压管的稳压区是其工作在(  D  )区。

A．正向导通     B．正向截止     C．反向截止	   	D．反向击穿

5．二进制数1011等于十进制数的( B   )。

A．1101        B．11            C．80             D．25

6.交流电的角频率ω等于(  A  )。

A．       B．         C．          D．

7.熔断器主要用来进行(  C  )。

A．过电压保护     B．过电流保护      C．短路保护     D．失压保护

8．电动葫芦的电气控制线路是一种( C   )线路。

A．点动控制    B．自锁控制    C．联锁正反转控制    D．连续转动控制

9．变压器是(  B  )电能的设备。

A．生产     B．传递        C．既生产又传递         D．补充

10．当晶体三极管的两个PN结都反偏时，则晶体管处于(  D  )状态。

A．饱和         B．放大         C．导通         D．截止

11.在一般的配电屏上，(  A  )灯表示运行。

A．红           B．绿          C．黄          D．蓝

12．导线型号BLV表示(  B  )导线。

A．铜芯塑料     B．铝芯塑料          C．钢芯         D．铝芯橡胶

13.判断载流导体在磁场中受力方向，采用( A   )

A．左手定则      B．右手定则     C．库仑定则          D．殴姆定律

14．电动势的方向规定为由( D   )。

A．高电位指向低电位的方向        B．电位的方向

C．任意方向                      D．低电位指向高电位的方向

15．两个电容器串联，C1=15μF，C2=10μF，则串联等效电容为( B   )μF。

A．25         B．6       C．9         D．15

16．可以将正弦波变换成矩形波的电路是(  C  )。

A．积分电路     B．微分电路    C．施密特触发器      D．多谐振荡器

17．国家公民道德可以划分为社会公德、(   C )、家庭美德三个部分。

A．行业道德      B．工作道德     C．职业道德        D．公共道德

18.电路中交流的表示符号为(  A  )。

19.保证安全的技术措施有停电、(  A  )及装设接地线等。

A．验电     B．充电       C．隔离        D．测量

20.将交流电变换为脉动直流电的电路，称为( A   )。

A.整流电路        B.滤波电路      C.稳压电路      D.放大电路

21.二极管的主要特性就是(  C   )。

A. 整流         B. 稳压        C. 单向导通      D.

反向击穿

22.在整流电路的输出端并一个电容, 主要是利用电容的(  C   )特性, 使

脉动电压变得较平稳。

A. 电压不能突变    B. 滤波        C. 充放电      D. 升压

23.建筑电气图上的总平面图要精确到(  A  )

A. 厘米            B. 毫米        C. 微米        D. 分米

24.建筑电气安装图一般用(  B  )表示。

A. 立面图          B. 平面图      C. 三维立体图         D. 大样图

25.接线较复杂的图中, 导线连接用中断线表示, 通常采用(  A  )编号法。

A. 相对        B. 绝对    C. 顺序               D. 逻辑

26.电气图中, 凡尺寸单位不用(  B  )的必须另外注明。

A. 厘米            B. 毫米        C. 微米    D. 分米

27.在无特殊要求的情况下, 印刷板布线图中尺寸数字的单位为(  B  )。

A. 厘米            B. 毫米        C. 微米       D. 分米

28.并列运行的变压器其容量之比一般不超过(  C  )。

A. 1:1             B. 2:1         C. 3:1                D. 4:1

29.为防止分接开关故障, 应测量分接开关接头阻值, 其相差不超过(  D  ).                    A. 0.5%          B. 1%         C. 1.5%               D. 2%

30. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过

(  B  )℃。

A. 75              B. 85          C. 95                 D. 105

31. 变压器绝缘自投入运行后, 在允许条件下运行, 其寿命可达(  B  )年。

A. 2530          B. 2025      C. 1520     D. 1015

32. 变压器运行中的电压不应超过额定电压的(  C  )。

A. ±2.0%          B. ±2.5%      C. ±5%               D. ±10%

33. Y/ yn0连接的变压器, 其中性线上的电流不应超过低压绕组额定电流的

(  D  )%。

A. 5         B. 10        C. 15         D. 25

34. 变压器在同等负荷及同等冷却条件下, 油温比平时高(  B  )℃, 应判

断变压器发生内部故障。

A. 5         B. 10          C. 15            D. 20

35.变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造, 主要目的是为了降低(  C)。

A. 杂散损耗     B. 铜耗        C. 涡流损耗       D. 磁滞损耗

36.变压器并列运行时, 变比相差不超过(  B  )。

A. ±0.2%          B. ±0.5%     C. ±1%                D±1.5%

37.电力变压器中短路电压一般为额定电压的( B   )。

A. 2%-4%      B. 5%-10%    C. 11%-15%    D. 15%-20%

38.电力系统中以“kWh”作为 B 的计量单位

A电压        B电能       C.电功率        D.电位

39.当参考点改变时电路中的电位差是(  C )  。

A变大的   B.变小的      C.不变化的        D.无法确定的

40.在标注球的直径时应在尺寸数字前加（  C  ）

A．R       B.D      C.Φ     D.Ώ

二、判断题（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，本大题20小题，每小题1.5分，共30分）

( ×  ) 1. 国家制图标准规定，可见的轮廓线用虚线绘制。

( × ) 2. 国家制图标准规定，各种图线的粗细相同。

（√）3. 电流的通路称为电路，直流电源构成的电路称为直流电路。

（×）4. 欧姆定律的内容是在电阻中的电流与电压成反比，与电阻成正比。

（×）5. 两个或两个以上电阻一端连在一起，另一端也连在一起，使每一电阻两端都承受同一电压的作用，电阻的这种连接方式叫做电阻的串联。

（×）6. 金属导电体电子运行所形成的实际方向，与电流方向相同。

（×）7. 电阻并联电路中各支路的电流与其各支路电阻成正比。

（×）8. 电阻串联电路中电阻分电压与该电阻成反比。

（√）9. 变动磁场在导体中引起电动势的现象称为电磁感应。

（√）10. 线圈中的磁通增加时，感应电流要产生一个磁场阻碍它增加。

（×）11. 当线圈中有电流时就产生感应电动势。

（√）12. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。

（×）13. 只要是大小随时间变化的电流就是正弦交流电流。

（√）14. 将三相电源采用三角形连接时，线电压等于相电压。

（√）15. 为使晶体三极管放大输出波形不失真除需设置适当的静态工作点外，还需要采取稳定工作点的方法，且输入信号幅度要适中。

（√）16．数字电路中用1和0分别表示两种状态，二者无大小之分。

（×）17. 将数字信号转换为模拟信号的器件称为A/D转换器。

（√）18. 二进制的计数规则为逢二进一。

（√）19. 二极管的重要特性是单向导电性。

（×）20. 数字电路中，三极管工作在放大区。

### 水电站设备与管理专业知识考试试题（二）

本试卷为机考，总分130分，考试时间60分钟

一、选择题（将正确选项代号填在括号内。本大题40小题,每小题2.5分，共100分）

1．能够暂时存放二进制数据的电路称为( D   )。

A．缓冲器      B．运算器       C．放大器        D．寄存器

2.要表示十进制数的10个数码需二进制数码的位数至少为( C   )。

A .2位             B .3位          C. 4 位          D. 5位

3．在电气主绘图时，熔断器的电气图形符号可用(  D  )表示。

A．   B．  C． D．

4.加速绝缘老化的主要原因是(  C  )。

A．电压过高     B．电流过大    C．温度过高   D．压力过大

5.一台发电机发出有功功率80MW，无功功率60Mvar，它发出的视在功率为(   C )MVA。

A．120        B．117.5        C．100       D．90

6. 发电机发出的电能是由(   B )转换来的。

A．动能        B．机械能      C．化学能       D．光能

7. 在电阻、电感、电容和电抗组成的电路中，消耗电能的元件是( A   )。

A．电阻        B．电感        C．电抗         D．电容

8. 下列电器属于主令电器的是(  C  )。

A．刀开关           B．接触器         C．按钮          D．熔断器

9. 反映电阻元件两端的电压与电流、电阻三者关系的定律是( C   )。

A．基尔霍夫       B．焦耳定律      C．欧姆定律      D．全电路定律

10. 电机的发电量以千瓦时为计量单位，这是(  B  )的单位名称。

A．电功率     B．电能     C．电势     D．电压

11. R1和R2为串联两电阻，已知R1=5R2，若R1上消耗功率为1W，则R2上消耗功率为(  C  )。

A．5W        B．20W       C．0.2W        D．10W

12. 两只电阻并联时的功率比为9：4，若将它们串联，则两电阻上的功率比是(   C )。

A．9：4        B．3 ：2        C．4：9      D．2：3

13.电流互感器二次侧接地是 (  C  )。

A．测量需要      B．工作接地     C．保护接地      D．节省导线

14.无功功率的单位规定为(  D  )。

A．w          B．varh         C．wh          D．var

15.逻辑表达式A+AB等于(B  )。

A．1+A        B． A           C．1+B         D．B

16. 插座应按照(   B )的原则进行接线。

A．左火右零上接地               B．左零右火上接地

C．左地右零上接火               D．左火右上地接零

17. 两个或两个以上电阻一端连在一起，另一端也连在一起，使每一电阻两端都承受同一电压的作用，电阻的这种连接方式叫做(  A  )。

A．并联     B．串连     C．串并联     D．前者都不是

18. 一般场所应采用额定电压为(  C  )的照明灯。

A．12V       B．36V       C．220V        D．380V

19. 使人体能够感觉，但不遭受伤害的电流称为(  A  )。

A．感知电流     B．持续电流     C．致命电流     D．摆脱电流

20. 一般照明是指(  A  )。

A．整个场所照度基本上相同的照明        B．局限于工作部位的照明

C．移动的照明                          D．整个场所和局部混合的照明

21.标题栏一般位于图纸的（  A   ）

A．右下角    B．左下角     C.右上角     D．左上角

22. 单位体积液体所具有的重量称为该液体的(  C   )。

(A)容积；   (B)密度；   (C)重率；   (D)压强。

23. 我们平时用交流电压表或电流表测量交流电时，所测数值都是(  B   )值。

(A)最大；   (B)有效；   (C)平均；   (D)瞬时。

24. 在交流电路中感抗与频率成(  A   )关系。

(A)正比；   (B)反比；   (C)非线性；   (D)二次函数关系。

25. 衡量电能质量的指标是(   C  )。

(A)提高供电可靠性               (B)保持电压稳定

(C)电压、频率变化在允许范围内    (D)供电的经济性。

26. 一导线每小时通过导线截面的电量为900C(库仑)，则导线中电流为(  C   )A。

(A)900；   (B)15；   (C)0.25；   (D)0.5。

27. 静水内部任何一点的压强大小与作用面的方位(  B   )，这是静水压强的第一特性。

(A)有关；   (B)无关；   (C)增大；   (D)减小。

28. 用叠加原理计算复杂电路, 就是把一个复杂电路化为(    A ) 电路进行计算的。

A. 单电源      B. 较大          C. 较小        D. R、L

29.电路主要由负载、线路、电源、(   B  )组成。

A. 变压器      B. 开关          C. 发电机      D. 仪表

30.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把(   D  )定向移动的方向作

为电流的方向。

A. 左手定则    B. 右手定则      C. N-S         D.正电荷

31.电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的

(  B   )  代数和。

A. 电流        B. 电量(电荷)    C. 电流强度    D. 功率

32.导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的(  D  )    有关。

A. 温度        B. 湿度          C. 距离        D. 材质

33．下式中或非门表达式为（  C  ）。

A.Y=A+B   B.Y=AB     C.Y=A+B  D.Y=AB

34．十进制数9对应的二进制数为（  C  ）。

A．1110　　 B．0010　　C．1001　　D．0100

35．一个两输入端的门电路，当输入为1和0时，输出不是1的门是（ C ）。

A．与非门　　B．或门　　C．或非门　　D．异或门

36．数字电路中使用的数制是（ A ）。

A．二进制 　　B．八进制　　 C．十进制　 　D．十六进制

37．二极管整流是利用二极管的( A   )工作的。

A．单向导电性     B．双向导电性    C．死区特性      D．发光特性

38．半导体中的自由电子是指(   D )。

A．价电子                        B．组成共价键的电子

C．与空穴复合的电子              D．挣脱共价键束缚的电子

39．一只220V/60W与一只220V/45W的灯泡串联接于300V电源上，则( B   )。

A．60W灯泡较亮    B．45W灯泡较亮     C．一样亮     D．都不亮

40.已知立体的主、俯视图，正确的左视图是（  C    ）。

二、判断题（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，本大题20小题，每小题1.5分，共30分）

(   √  )1．大小和方向都不随时间变化的量叫直流。

(  ×   )2．并联支路越多，总电阻越大。

(   ×  )3．零线就是地线。

(   √  )4．三相交流母线中A相用黄色、B相用绿色、C相用红色标识。

(   √  )5．在电路中，电容具有隔断直流，通过交流的作用。

(   ×  )6．半波整流电路输出电压低、脉动大、效率高。

(   √  )7．“或”门电路的逻辑功能表达式为P＝A+B+C。

(  √   )8．使用万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要把指针调零一次。对

(  ×   )9．AutoCAD图形文件的扩展名为BMP。

(   √  )10．电气设备不允许在无保护情况下运行。

(   ×  )11．在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，现场运行人员经报告领导同意后，有权停止作业。

(   √  )12．在纯电感电路中，电感元件两端的电压在相位上超前电流900。

(  √   )13．工作中任何人严禁跨越遮栏，不得随意移动和拆除临时遮栏、标示牌等设施。

(   ×  )14．有良好导电性能的物体叫导体，几乎不导电的物体叫半导体。

(   ×  )15．人体电阻的数值主要决定于电流的通路。

(  √   )16．电流是在电源两端的电势差的推动下产生的，该两点的电位之差称为这两点之间的电压。

(   ×  )17．雷电时，穿电工绝缘靴和戴上绝缘手套后可以进行倒闸操作。

(  √   )18．安全色是表达安全信息含义的颜色，表示禁止、警告、指令、提示等。

( √  )19. 制图标准规定，图样中标注的尺寸数值为工件的最后完成尺寸。

(  √ )20.图样中书写汉字的字体，应为长仿宋体。