2018年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生单独招生考试

水电站运行与管理专业技能考试大纲

湖北水利水电职业技术学院制定

一、考试性质

2018年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生单独招生考试，水电站运行与管理专业技能考试（含专业知识、技能操作考试），是面向中等职业学校（包括中等专业学校、职业高中、技工学校和成人中专）相关专业毕业生的选拔性考试，水电站运行与管理专业技能考试，应当具有一定的信度、效度和必要的区分度。

二、考试依据

（一）依据《国家职业技能标准》（人社厅发﹝2009﹞66号），人力资源和社会保障部办公厅，2009年5月25日公布施行。

1. 职业（工种）名称：水轮发电机组值班员

（1）职业定义：对水电站主、辅设备进行监视、操作及从事运行管理的人员。

（2）职业等级：初级（国家职业资格五级），职业编码：11-039

（3）职业能力特征：具有分析判断水电站水轮发电机组、水电站辅助设备、水电站输配电设备异常运行情况，及时、正确处理故障的能力；具有用精炼语言进行联系、交流工作的能力；具有准确而有目的运用数字进行分析计算的能力；具有思维想象几何形体及识绘图能力。

2. 职业（工种）名称：电气值班员

（1）职业定义：操作电气设备，监视、控制其运行的人员。

（2）职业等级：初级（国家职业资格五级），职业编码：11-032；

（3）职业能力特征：具有分析判断电气设备运行异常情况，及时、正确处理故障的能力，应具有能用精炼语言进行联系、交流工作的能力，具有准确而有目的运用数字进行运算的能力，具有思维想象几何形体及识绘图能力。

3. 职业（工种）名称：维修电工

- 职业定义：从事机械设备和电气系统线路及器件等安装、调试与维护、修理的人员。

- 职业等级：初级（国家职业资格五级）；

- 职业能力特征：具有一定的学习、理解、观察、判断推理和计算能力，手臂灵活，动作协调，并能高空作业。

- 参照《教育部中等职业学校电子电工类专业教学大纲》《中等职业学校电工电子技术与技能教学大纲》

（三）执行《中华人民共和国标准化法》确定和最新颁布施行的电力生产国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

三、考试方法

技能考试主要包括专业知识考试、技能操作考试两个组成部分。

技能考试总分490 分，其中专业知识考试130 分，技能操作考试360 分。

用计算机辅助进行专业知识考试（简称“机考”），考试时间60分钟，考生提交答卷时显示成绩。在实训场地进行技能操作考试，分为水轮发电机组值班员、电气值班员、维修电工3个不同工种，由考生报名时自主选择其中1个工种参加考试，考试时间120分钟。

四、考试内容与评分办法

以形成的中职毕业生从业能力为立足点，实现技能考试内容与中职毕业生从业技能的需要相互兼容，在识记、理解、运用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，合理运用专业知识考试、技能操作测量手段，将专业知识融入技能操作考试内容，将技能操作融入专业知识考试内容。

第一部分  专业知识考试内容与评分办法

一、电工电子基础

（一）电工基础

1.了解交直流电路的基本特性

2.掌握电气元器件的性能、原理及结构

3.熟悉基本的电路分析计算

（二）电子技术基础

1.熟悉电子元器件的特性

2.熟悉模拟电子电路的应用

3.理解数字逻辑电路、门电路的特性

二、机械基础

1.熟悉机械材料的分类，机械制造工艺基础

2.熟悉工厂通用机械设备分类、特性及功能

3.熟悉机电一体化或者数控技术基础

三、电气设备基本知识

1.熟悉常用低压电气设备的种类、结构、特性及作用

2.了解常用高压设备的分类及功能

四、工程识绘图知识

1.掌握机械零件三视图、剖面图的基本知识

2.掌握电气元器件的图形符合与字母代号

3.较熟练应用CAD及电气专业软件制图能力

4.机械零件及电气图的识读能力

五、试卷结构、答题要求、评分办法

（一）试卷结构

试卷满分为130分，为单项选择题和判断题两种题型。单项选择题40小题，每小题2.5分，共100分；判断题20小题，每小题1.5分，共30分。 试卷由70%较易题、20%中等难度题和10%较难题组成。试卷涉及的知识模块分值及权重详见下表1。

表1      专业知识模块内容赋分表

| 序号 | 知识模块 | 分值（分） | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子基础 | 32.5 | 25 |
| 2 | 机械基础 | 28.5 | 22 |
| 3 | 电气设备基本知识 | 36.5 | 28 |
| 4 | 工程识图绘图知识 | 22 | 17 |
| 5 | 职业素养 | 10.5 | 8 |
|  | 合计 | 130 | 100 |

（二）答题要求及评分办法

专业知识考试采用机考的方式，考试时间为60分钟。要求考生在机房指定计工号位考试作答并提交电子试卷。试卷由计算机评定并统计得分。

- 题型示例或考试样卷（详见附件1、附件2、附件3）

第二部分  技能操作考试内容与评分办法

- 水轮发电机组值班员技能操作考试内容

- 根据供配电系统图完成设备安装

- 电气参数测量、记录与分析

- 电气值班员技能操作考试内容

- 根据电气控制图完成设备安装

- 电气设备测试、控制与试运行

三、维修电工技能操作考试内容

- 电气元器件故障判别、特性参数测量与分析

- 电子元器件故障判别、特性参数测量与分析

四、操作设置、技能要求、评分办法

操作设置项目、技能要求与评价指标详见表2，按照评价指标对应项赋分，统计计算得分。

| 序号 | 项目名称 | 技能要求 | 评价指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制线路安装及测试 | 在配电板上用空开、接触器、热继电器按钮等器件，完成电动机控制电路的安装，电路测试并通电试运行。 | 1.检查元器件 | 20 |
|  |  |  | 2.控制电路电路连接 | 120 |
|  |  |  | 3.接线工艺 | 60 |
|  |  |  | 4.电路检查 | 60 |
|  |  |  | 5. 设备通电运行与启停 | 40 |
|  |  |  | 6.运行参数分析 | 20 |
|  |  |  | 7.安全文明操作 | 20 |
|  |  |  | 8.工时 | 20 |
|  |  |  | 小 计 | 360 |
| 2 | 动力照明电路安装与运行 | 依据动力照明图纸，完成开关、灯泡、插座、电流表、电压表的安装，通电试运行，计量分析参数。 | 1.检查元器件 | 20 |
|  |  |  | 2.控制电路电路连接 | 120 |
|  |  |  | 3.接线工艺 | 60 |
|  |  |  | 4.电路检查 | 60 |
|  |  |  | 5.通电测试 | 40 |
|  |  |  | 6.运行参数分析 | 20 |
|  |  |  | 7.安全文明操作 | 20 |
|  |  |  | 8.工时 | 20 |
|  |  |  | 小 计 | 360 |
| 3 | 电工电子器件测试与分析 | 判别测试电工电子元器件的好坏，测试给定电工（电子）电路的基本物理量，分析参数及波形。 | 1.电路接线或电子线路组装 | 120 |
|  |  |  | 1.电工电子元器件工作电压测量 | 30 |
|  |  |  | 2.电工电子元器件工作电流测量 | 30 |
|  |  |  | 3.电工器件频率测量或电子器件的输入电压测量及分析 | 40 |
|  |  |  | 4.电工器件的频率分析或电子器件电压放大倍数计算 | 40 |
|  |  |  | 5.电工器件的电能测量或电子器件波形分析 | 60 |
|  |  |  | 6.安全文明操作 | 20 |
|  |  |  | 7.工时 | 20 |
|  |  |  | 小 计 | 360 |

表2              操作设置项目及评价指标细则表

五、技能操作考试样题（详见附件4、附件5、附件6）

六、技能考试仪器设备或工具（详见附件7）

附件1：水电站运行与管理专业知识考试样题

附件2：水电站运行与管理专业知识考试样题

附件3：维修电工专业知识考试样题

附件4：水轮发电机组值班员技能操作考试样题

附件5：电气值班员技能操作考试样题

附件6：维修电工技能操作考试样题

附件7：技能考试仪器设备或工具图示

### 水电站运行与管理专业知识考试样题

本试卷为机考，总分130分，考试时间60分钟

一、选择题（将正确选项代号填在括号内。本大题40小题,每小题2.5分，共100分）

1．“摇表”就是( D   )。

A．电流表      B．电压表      C．频率表      D．兆殴表

2．对称三相电源三角形连接时，线电流等于( B   )。

A．相电流     B．倍相电流      C．倍相电流    D．2倍相电流

3．工作在放大状态的三极管，基极电流Ib，集电极电流Ic，发射极电流Ie三者之间的关系是(  D  )。

A．Ic=Ie+Ib      B．Ib = Ic +Ie     C．Ib =Ic-Ie     D．Ie = Ib +Ic

4．稳压管的稳压区是其工作在(  D  )区。

A．正向导通     B．正向截止     C．反向截止	   	D．反向击穿

5．二进制数1011等于十进制数的( B   )。

A．1101        B．11            C．80             D．25

6.交流电的角频率ω等于(  A  )。

A．       B．         C．          D．

7.熔断器主要用来进行(  C  )。

A．过电压保护     B．过电流保护      C．短路保护     D．失压保护

8．电动葫芦的电气控制线路是一种( C   )线路。

A．点动控制    B．自锁控制    C．联锁正反转控制    D．连续转动控制

9．变压器是(  B  )电能的设备。

A．生产     B．传递        C．既生产又传递         D．补充

10．当晶体三极管的两个PN结都反偏时，则晶体管处于(  D  )状态。

A．饱和         B．放大         C．导通         D．截止

11.在一般的配电屏上，(  A  )灯表示运行。

A．红           B．绿          C．黄          D．蓝

12．导线型号BLV表示(  B  )导线。

A．铜芯塑料     B．铝芯塑料          C．钢芯         D．铝芯橡胶

13.判断载流导体在磁场中受力方向，采用( A   )

A．左手定则      B．右手定则     C．库仑定则          D．殴姆定律

14．电动势的方向规定为由( D   )。

A．高电位指向低电位的方向        B．电位的方向

C．任意方向                      D．低电位指向高电位的方向

15．两个电容器串联，C1=15μF，C2=10μF，则串联等效电容为( B   )μF。

A．25         B．6       C．9         D．15

16．可以将正弦波变换成矩形波的电路是(  C  )。

A．积分电路     B．微分电路    C．施密特触发器      D．多谐振荡器

17．国家公民道德可以划分为社会公德、(   C )、家庭美德三个部分。

A．行业道德      B．工作道德     C．职业道德        D．公共道德

18.电路中交流的表示符号为(  A  )。

19.保证安全的技术措施有停电、(  A  )及装设接地线等。

A．验电     B．充电       C．隔离        D．测量

20.将交流电变换为脉动直流电的电路，称为( A   )。

A.整流电路        B.滤波电路      C.稳压电路      D.放大电路

21.二极管的主要特性就是(  C   )。

A. 整流         B. 稳压        C. 单向导通      D.

反向击穿

22.在整流电路的输出端并一个电容, 主要是利用电容的(  C   )特性, 使

脉动电压变得较平稳。

A. 电压不能突变    B. 滤波        C. 充放电      D. 升压

23.建筑电气图上的总平面图要精确到(  A  )

A. 厘米            B. 毫米        C. 微米        D. 分米

24.建筑电气安装图一般用(  B  )表示。

A. 立面图          B. 平面图      C. 三维立体图         D. 大样图

25.接线较复杂的图中, 导线连接用中断线表示, 通常采用(  A  )编号法。

A. 相对        B. 绝对    C. 顺序               D. 逻辑

26.电气图中, 凡尺寸单位不用(  B  )的必须另外注明。

A. 厘米            B. 毫米        C. 微米    D. 分米

27.在无特殊要求的情况下, 印刷板布线图中尺寸数字的单位为(  B  )。

A. 厘米            B. 毫米        C. 微米       D. 分米

28.并列运行的变压器其容量之比一般不超过(  C  )。

A. 1:1             B. 2:1         C. 3:1                D. 4:1

29.为防止分接开关故障, 应测量分接开关接头阻值, 其相差不超过(  D  ).                    A. 0.5%          B. 1%         C. 1.5%               D. 2%

30. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过

(  B  )℃。

A. 75              B. 85          C. 95                 D. 105

31. 变压器绝缘自投入运行后, 在允许条件下运行, 其寿命可达(  B  )年。

A. 2530          B. 2025      C. 1520     D. 1015

32. 变压器运行中的电压不应超过额定电压的(  C  )。

A. ±2.0%          B. ±2.5%      C. ±5%               D. ±10%

33. Y/ yn0连接的变压器, 其中性线上的电流不应超过低压绕组额定电流的

(  D  )%。

A. 5         B. 10        C. 15         D. 25

34. 变压器在同等负荷及同等冷却条件下, 油温比平时高(  B  )℃, 应判

断变压器发生内部故障。

A. 5         B. 10          C. 15            D. 20

35.变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造, 主要目的是为了降低(  C)。

A. 杂散损耗     B. 铜耗        C. 涡流损耗       D. 磁滞损耗

36.变压器并列运行时, 变比相差不超过(  B  )。

A. ±0.2%          B. ±0.5%     C. ±1%                D±1.5%

37.电力变压器中短路电压一般为额定电压的( B   )。

A. 2%-4%      B. 5%-10%    C. 11%-15%    D. 15%-20%

38.电力系统中以“kWh”作为 B 的计量单位

A电压        B电能       C.电功率        D.电位

39.当参考点改变时电路中的电位差是(  C )  。

A变大的   B.变小的      C.不变化的        D.无法确定的

40.在标注球的直径时应在尺寸数字前加（  C  ）

A．R       B.D      C.Φ     D.Ώ

二、判断题（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，本大题20小题，每小题1.5分，共30分）

( ×  ) 1. 国家制图标准规定，可见的轮廓线用虚线绘制。

( × ) 2. 国家制图标准规定，各种图线的粗细相同。

（√）3. 电流的通路称为电路，直流电源构成的电路称为直流电路。

（×）4. 欧姆定律的内容是在电阻中的电流与电压成反比，与电阻成正比。

（×）5. 两个或两个以上电阻一端连在一起，另一端也连在一起，使每一电阻两端都承受同一电压的作用，电阻的这种连接方式叫做电阻的串联。

（×）6. 金属导电体电子运行所形成的实际方向，与电流方向相同。

（×）7. 电阻并联电路中各支路的电流与其各支路电阻成正比。

（×）8. 电阻串联电路中电阻分电压与该电阻成反比。

（√）9. 变动磁场在导体中引起电动势的现象称为电磁感应。

（√）10. 线圈中的磁通增加时，感应电流要产生一个磁场阻碍它增加。

（×）11. 当线圈中有电流时就产生感应电动势。

（√）12. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。

（×）13. 只要是大小随时间变化的电流就是正弦交流电流。

（√）14. 将三相电源采用三角形连接时，线电压等于相电压。

（√）15. 为使晶体三极管放大输出波形不失真除需设置适当的静态工作点外，还需要采取稳定工作点的方法，且输入信号幅度要适中。

（√）16．数字电路中用1和0分别表示两种状态，二者无大小之分。

（×）17. 将数字信号转换为模拟信号的器件称为A/D转换器。

（√）18. 二进制的计数规则为逢二进一。

（√）19. 二极管的重要特性是单向导电性。

（×）20. 数字电路中，三极管工作在放大区。

### 水电站运行与管理专业知识考试试题

本试卷为机考，总分130分，考试时间60分钟

一、选择题（将正确选项代号填在括号内。本大题40小题,每小题2.5分，共100分）

1．能够暂时存放二进制数据的电路称为( D   )。

A．缓冲器      B．运算器       C．放大器        D．寄存器

2.要表示十进制数的10个数码需二进制数码的位数至少为( C   )。

A .2位             B .3位          C. 4 位          D. 5位

3．在电气主绘图时，熔断器的电气图形符号可用(  D  )表示。

A．   B．  C． D．

4.加速绝缘老化的主要原因是(  C  )。

A．电压过高     B．电流过大    C．温度过高   D．压力过大

5.一台发电机发出有功功率80MW，无功功率60Mvar，它发出的视在功率为(   C )MVA。

A．120        B．117.5        C．100       D．90

6. 发电机发出的电能是由(   B )转换来的。

A．动能        B．机械能      C．化学能       D．光能

7. 在电阻、电感、电容和电抗组成的电路中，消耗电能的元件是( A   )。

A．电阻        B．电感        C．电抗         D．电容

8. 下列电器属于主令电器的是(  C  )。

A．刀开关           B．接触器         C．按钮          D．熔断器

9. 反映电阻元件两端的电压与电流、电阻三者关系的定律是( C   )。

A．基尔霍夫       B．焦耳定律      C．欧姆定律      D．全电路定律

10. 电机的发电量以千瓦时为计量单位，这是(  B  )的单位名称。

A．电功率     B．电能     C．电势     D．电压

11. R1和R2为串联两电阻，已知R1=5R2，若R1上消耗功率为1W，则R2上消耗功率为(  C  )。

A．5W        B．20W       C．0.2W        D．10W

12. 两只电阻并联时的功率比为9：4，若将它们串联，则两电阻上的功率比是(   C )。

A．9：4        B．3 ：2        C．4：9      D．2：3

13.电流互感器二次侧接地是 (  C  )。

A．测量需要      B．工作接地     C．保护接地      D．节省导线

14.无功功率的单位规定为(  D  )。

A．w          B．varh         C．wh          D．var

15.逻辑表达式A+AB等于(B  )。

A．1+A        B． A           C．1+B         D．B

16. 插座应按照(   B )的原则进行接线。

A．左火右零上接地               B．左零右火上接地

C．左地右零上接火               D．左火右上地接零

17. 两个或两个以上电阻一端连在一起，另一端也连在一起，使每一电阻两端都承受同一电压的作用，电阻的这种连接方式叫做(  A  )。

A．并联     B．串连     C．串并联     D．前者都不是

18. 一般场所应采用额定电压为(  C  )的照明灯。

A．12V       B．36V       C．220V        D．380V

19. 使人体能够感觉，但不遭受伤害的电流称为(  A  )。

A．感知电流     B．持续电流     C．致命电流     D．摆脱电流

20. 一般照明是指(  A  )。

A．整个场所照度基本上相同的照明        B．局限于工作部位的照明

C．移动的照明                          D．整个场所和局部混合的照明

21.标题栏一般位于图纸的（  A   ）

A．右下角    B．左下角     C.右上角     D．左上角

22. 单位体积液体所具有的重量称为该液体的(  C   )。

(A)容积；   (B)密度；   (C)重率；   (D)压强。

23. 我们平时用交流电压表或电流表测量交流电时，所测数值都是(  B   )值。

(A)最大；   (B)有效；   (C)平均；   (D)瞬时。

24. 在交流电路中感抗与频率成(  A   )关系。

(A)正比；   (B)反比；   (C)非线性；   (D)二次函数关系。

25. 衡量电能质量的指标是(   C  )。

(A)提高供电可靠性               (B)保持电压稳定

(C)电压、频率变化在允许范围内    (D)供电的经济性。

26. 一导线每小时通过导线截面的电量为900C(库仑)，则导线中电流为(  C   )A。

(A)900；   (B)15；   (C)0.25；   (D)0.5。

27. 静水内部任何一点的压强大小与作用面的方位(  B   )，这是静水压强的第一特性。

(A)有关；   (B)无关；   (C)增大；   (D)减小。

28. 用叠加原理计算复杂电路, 就是把一个复杂电路化为(    A ) 电路进行计算的。

A. 单电源      B. 较大          C. 较小        D. R、L

29.电路主要由负载、线路、电源、(   B  )组成。

A. 变压器      B. 开关          C. 发电机      D. 仪表

30.电流是由电子的定向移动形成的,习惯上把(   D  )定向移动的方向作

为电流的方向。

A. 左手定则    B. 右手定则      C. N-S         D.正电荷

31.电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的

(  B   )  代数和。

A. 电流        B. 电量(电荷)    C. 电流强度    D. 功率

32.导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的(  D  )    有关。

A. 温度        B. 湿度          C. 距离        D. 材质

33．下式中或非门表达式为（  C  ）。

A.Y=A+B   B.Y=AB     C.Y=A+B  D.Y=AB

34．十进制数9对应的二进制数为（  C  ）。

A．1110　　 B．0010　　C．1001　　D．0100

35．一个两输入端的门电路，当输入为1和0时，输出不是1的门是（ C ）。

A．与非门　　B．或门　　C．或非门　　D．异或门

36．数字电路中使用的数制是（ A ）。

A．二进制 　　B．八进制　　 C．十进制　 　D．十六进制

37．二极管整流是利用二极管的( A   )工作的。

A．单向导电性     B．双向导电性    C．死区特性      D．发光特性

38．半导体中的自由电子是指(   D )。

A．价电子                        B．组成共价键的电子

C．与空穴复合的电子              D．挣脱共价键束缚的电子

39．一只220V/60W与一只220V/45W的灯泡串联接于300V电源上，则( B   )。

A．60W灯泡较亮    B．45W灯泡较亮     C．一样亮     D．都不亮

40.已知立体的主、俯视图，正确的左视图是（  C    ）。

二、判断题（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，本大题20小题，每小题1.5分，共30分）

(   √  )1．大小和方向都不随时间变化的量叫直流。

(  ×   )2．并联支路越多，总电阻越大。

(   ×  )3．零线就是地线。

(   √  )4．三相交流母线中A相用黄色、B相用绿色、C相用红色标识。

(   √  )5．在电路中，电容具有隔断直流，通过交流的作用。

(   ×  )6．半波整流电路输出电压低、脉动大、效率高。

(   √  )7．“或”门电路的逻辑功能表达式为P＝A+B+C。

(  √   )8．使用万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要把指针调零一次。对

(  ×   )9．AutoCAD图形文件的扩展名为BMP。

(   √  )10．电气设备不允许在无保护情况下运行。

(   ×  )11．在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，现场运行人员经报告领导同意后，有权停止作业。

(   √  )12．在纯电感电路中，电感元件两端的电压在相位上超前电流900。

(  √   )13．工作中任何人严禁跨越遮栏，不得随意移动和拆除临时遮栏、标示牌等设施。

(   ×  )14．有良好导电性能的物体叫导体，几乎不导电的物体叫半导体。

(   ×  )15．人体电阻的数值主要决定于电流的通路。

(  √   )16．电流是在电源两端的电势差的推动下产生的，该两点的电位之差称为这两点之间的电压。

(   ×  )17．雷电时，穿电工绝缘靴和戴上绝缘手套后可以进行倒闸操作。

(  √   )18．安全色是表达安全信息含义的颜色，表示禁止、警告、指令、提示等。

( √  )19. 制图标准规定，图样中标注的尺寸数值为工件的最后完成尺寸。

(  √ )20.图样中书写汉字的字体，应为长仿宋体。

附件3         维修电工专业知识考试样题

一、单项选择题（将正确选项填入括号内，每小题2.5分）

1．以下短路形式中，(   )属于对称短路。

A、单相短路    B、两相短路    C、三相短路    D、两相接地短路

答案: C

2．有5个10Ω的电阻并联，再和10Ω的电阻串联，总电阻是（  ）Ω。

A、8      B、10      C、12      D、14

答案: C

3．万用表不用时应把旋扭放在（  ）位置

A、直流挡      、交流挡      C、电阻挡      D、任意

答案: B

4．低压验电笔一般适用于交、直流电压为（   ）V以下。

A、220        B、380       C、500      D、1000

答案: D

5．以下不属于特种作业电工人员基本条件的是（   ）。

A、高中以上文化程度                      B、年龄满18周岁

C、无妨碍从事电工作业的病症和生理缺陷    D、初中以上文化程度

答案: A

6．直流的表示符号为（    ）。

答案: D

7．电阻的文字符号为(    )。

A、R        B、Z        C、DZ        D、L

答案: A

8.在下图中，选出正确的视图（    ）。

答案: D

9.根据投影面展开的法则，三个视图的相互位置必然是以（    ）为主。

A.左视图   B.主视图   C.俯视图 D.任一视图

答案: B

10.直流电的频率是（    ）。

A、1Hz        B、0Hz         C、50Hz        D、无穷大

答案: B

11．工频交流电的变化规律是随时间按（    ）函数规律变化的。

A、正弦        B、抛物线        C、正切        D、余切

答案: A

12．我国工频交流电的频率为（    ）。

A、60Hz      B、50Hz     C、50V       D、220V

答案: B

二、判断题（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，每小题1.5分）

1. 导体在磁场中运动，就会产生感应电动势。(     )

答案:×

2. 在纯电感电路中，同一交流电在相位上电压超前电流90°。(     )

答案:√

3. 电阻并联时，其总电阻大于任意一个分支电阻。(     )

答案:×

4. 万用表可以用并联电阻的方法来扩大电压量程。(     )

答案:×

5. 电气设备不允许无保护情况下运行。(     )

答案:√

6. 雷雨天气，穿上绝缘鞋可巡视室外任何电气设备。(     )

答案:×

7.在正常工作环境中人体电压为36伏。

答案:√

8. 某图纸绘制比例为2：1，此为缩小比例。

答案: ×

9.图样中书写汉字的字体，应为长仿宋体。

答案:√

- 电气设备不允许在无保护情况下运行。

答案: ×

# 附件4   水轮发电机组值班员技能操作考试样题

本样题总分360分，考试时间120分钟

注意事项：

1．考试过程中如有任何疑问，清举手示意监考教师，不得擅自求助他人。

2．技能操作过程中时刻注意安全文明操作。

项目名称 ：动力照明计量电路安装

1．实操用时：120分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压空开1只、灯座1只、插座1只，电压表1只，电流表1只。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：简易照明电路安装，并能测量指示工作电压、工作电流。

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观

3）完成电路的检测

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行

5．测试评分标准（见下表）

动力照明计量电路安装评分标准表

| 序号 | 考 核 内 容 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 | 20 | 清点控制开关、照明灯具、导线、电源等元件设备有无漏缺，直观检查元件有无损坏。检查合格之后才能使用。 |  |
| 2 | 电路连接 | 160 | （1）各灯座并联连接，得分20分； （2）各插座并联连接，得分20分； （3）符合左零右相的布线规则，得分40分； （4）电流表串联接线正确，得分40分； （5）电压表的并联接线正确，得分40分； |  |
| 3 | 接线工艺 | 60 | （1）线路连接端超过3根线，扣10分 （2）接头处有露铜，扣10分； （3）接头处有压皮， 扣10分； （4）接头处应留有约2cm导线，否则扣10分； （5）线路交叉凌乱，设备布局不合理，扣20分。 |  |
| 4 | 电路检查 | 40 | 用有关仪表进行线路是否开路检查，20分； 线路是否短路检查，20分。 |  |
| 5 | 通电测试 | 40 | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行成功，正确读出仪表指示值。 |  |
| 6 | 安全文明生产 | 20 | 正确执行电业安全工作规程，操作中发生重大责任事故，取消考试资格。 |  |
| 7 | 工时 | 20 | 所有操作与记录均应在规定的操作时间内完成，超过规定时间此项不得分。 |  |
|  | 总分 | 360 |  |  |

# 附件5      电气值班员技能操作考试样题

本样题总分360分，考试时间120分钟

注意事项：

1．考试过程中如有任何疑问，清举手示意监考教师，不得擅自求助他人。

2．技能操作过程中时刻注意安全文明操作。

项目名称 ： 电气控制线路安装及测试

1．实操用时：120分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压空开1只、接触器1只、按钮1只，三相异步电动机1台。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：三相异步电动机点动控制

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观

3）完成电路的检测

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行

5．测试评分标准（见下表）

电气控制线路安装及测试评分标准表

| 序号 | 考 核 内 容 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 | 20 | 清点控制开关、照明灯具、导线、电源等元件设备有无漏缺，直观检查元件有无损坏。检查合格之后才能使用。 |  |
| 2 | 控制电路连接 | 120 | （1）主电路开关设备、接触器主触点接线正确，20分； （2）热继电器主触点、电机引出端接线正确，20分； （3）控制电路电源引接线正确，20分； （4）按钮常开、常闭端接线正确，20分； （5）接触器辅助触点接线正确，20分； （6）热继电器辅助触点接线正确，20分。 |  |
| 3 | 接线工艺 | 60 | （1）线路连接端超过3根线，扣10分 （2）接头处有露铜，扣10分； （3）接头处有压皮， 扣10分； （4）接头处应留有约2cm导线，否则扣10分； （5）线路交叉凌乱，设备布局不合理，扣10分。 |  |
| 4 | 电路检查 | 60 | 用有关仪表进行线路是否开路检查，30分； 线路是否短路检查，30分。 |  |
| 5 | 通电测试 | 40 | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行成功。 |  |
| 6 | 清理现场 | 20 | 拆线清理现场，将所有元件、导线摆放整齐。 |  |
| 7 | 安全文明生产 | 20 | 正确执行电业安全工作规程，操作中发生重大责任事故，取消考试资格。 |  |
| 8 | 工时 | 10 | 所有操作与记录均应在规定的操作时间内完成，所有操作与记录均应在规定的操作时间内完成，超过规定时间此项不得分。 |  |
|  | 总分 | 360 |  |  |

# 附件6        电工技能操作考试样题

本样题总分360分，考试时间120分钟

注意事项：

1．考试过程中如有任何疑问，清举手示意监考教师，不得擅自求助他人。

2．技能操作过程中时刻注意安全文明操作。

项目名称 ： 电子电路与器件测试

1．实操用时：120分钟

2．器材及设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试用电路板 | 已安装好 | 块 | 1 |
| 2 | 数字万用表 | UT51 | 块 | 1 |
| 3 | 直流稳压电源 | JWD-2 | 台 | 1 |
| 4 | 双踪示波器 | V-252 20MHz | 台 | 1 |
| 5 | 函数信号发生器 | EE1641B1 | 台 | 1 |
| 6 | 交流毫伏表 | YB2172 | 台 | 1 |

3．考核内容

（1）能正确使用常用电子仪器测试电路参数及一般电路分析。

（2）完成单管交流放大器静态工作点的测试。

（3）完成单管交流放大器电压放大倍数的测试。

（4）对单管交流放大器输出波形进行失真分析。

4. 测试记录表

（1）静态工作点的测试（测试结果填入下表中）

静态工作点测试记录表

| 测试项目 | 电源电压 Vcc（伏） | 基-射极电压 Ube （伏） | 集-射极电压 Uce （伏） | 基极电流 Ib ( 微安) | 集电极电流 Ic （毫安） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |

（2）电压放大倍数的测试（测试结果填入下表中）

要求输入正弦信号，频率f=1KHz，输入电压ui=3~6mv)，用交流毫伏表测量。

电压放大倍数的测试记录表

| 测试项目 | 信号频率 （Hz） | 输入电压 ui（mv） | 输出电压 uo（v） | 电压放大倍数 Av （倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1000 |  |  |  |

（3）输出波形失真分析（分析结果填入下表中）

输出波形失真分析表

| 分析项目 | 输出波形波峰失真 | 输出波形波谷失真 | 输出波形波峰波谷均失真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 失真原因 分析 |  |  |  |

5．考核评分标准

电工电子电路与器件测试考核评分表

| 序号 | 考 核 内 容 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基-射极电压Ube测量 | 30 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣15分，测量结果误差超过10%扣10分 |  |
| 2 | 集-射极电压Uce测量 | 30 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣30分，测量结果误差超过10%扣10分 |  |
| 3 | 基极电流Ib测量 | 40 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣40分，测量结果误差超过10%扣15分 |  |
| 4 | 集电极电流Ic测量 | 40 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣40分，测量结果误差超过10%扣15分 |  |
| 5 | 输入电压ui测量 | 50 | 输入电压不符合要求扣30分，输入衰减电路未用扣20分 |  |
| 6 | 输出电压uo测量 | 50 | 不会用示波器观察波形扣20分，测量误差较大扣20分 |  |
| 7 | 电压放大倍数Av计算 | 20 | 不会计算扣20分，结果误差较大扣5分 |  |
| 8 | 波峰失真分析 | 20 | 分析结果错误扣20分 |  |
| 9 | 波谷失真分析 | 20 | 分析结果错误扣20分 |  |
| 10 | 波峰波谷均失真分析 | 30 | 分析结果错误扣30分 |  |
| 11 | 安全规范操作 | 30 | 操作错误导致仪器损坏扣30分 |  |
|  | 总分 | 360 |  |  |

附件7           技能考试仪器设备或工具图示表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号或参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异步电动机 | 三相、380V、6.5KW |  |
| 2 | 配电板 |  |  |
| 3 | 接触器 | 交流380 V |  |
| 4 | 按钮 | 三联 |  |
| 5 | 导线 | 硬、软导线 ，2.5mm2 |  |
| 6 | 空气开关 | 交流380V |  |
| 7 | 灯座 | 交流220 V |  |
| 8 | 插座 | 交流220 V |  |
| 9 | 电压表 | 交流380V |  |
| 10 | 电流表 | 交流220V |  |
| 11 | 频率表 | 交流380V |  |
| 12 | 电度表 | 三相，交流380V |  |
| 13 | 万用表 | 机械式或数字式 |  |
| 14 | 测试用电路板 |  |  |
| 15 | 数字万用表 | UT51 |  |
| 16 | 直流稳压电源 | JWD-2 |  |
| 17 | 双踪示波器 | V-252 20MHz |  |
| 18 | 函数信号发生器 | EE1641B1 |  |
| 19 | 交流毫伏表 | YB2172 |  |
| 20 | 尖嘴钳 |  |  |
| 21 | 剥线钳 |  |  |
| 22 | 平口起 |  |  |
| 23 | 十字起 |  |  |